電気事故速報（記載例）

令和４年９月２日

中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課　御中

事業場の所在地　○○県○○市○○区○○　○丁目○番地

事業場の名称　○○産業株式会社　○○工場

電気関係報告規則第３条の規定により報告します。

１．事故発生日時　令和４年９月１日午前９時１５分（令和4年9月2日15時覚知）

*※事故の発生を知った日時（覚知日時）と事故発生日時が異なる場合は、両方併記します。*

２．需要設備　　最大電力：５００ｋＷ　　受電電圧：６．６ｋＶ

　　発電所　　　出力電力：　　ｋＷ　　連系電圧：　　ｋＶ

　　※需要設備、発電所のどちらかに記入

*※需要設備の場合は最大電力及び受電電圧を、発電所の場合は出力電力及び連系電圧を記載します。*

３．事故が発生した電気工作物

高圧地中引込みケーブル（CVT E-T）　○○電気製　２００３年製

※*事故が発生した電気工作物を具体的に記載します。*

*（例）｢キュービクル内受電用断路器｣、｢受電所内制御用トランス｣、「高圧引込みケーブル」*

*「高圧地中引込みケーブル」｢パワーコンディショナ（PCS）｣など）。*

*※種別、製造会社、型式、製造年、使用電圧、数量など分かれば記載します。*

４．事故の種類　　①感電死亡事故　②感電負傷事故　③感電以外の死傷事故　④電気火災事故

　　　　　　　　　⑤物損等事故　⑥破損事故　⑦発電支障事故　⑧供給支障事故　⑨波及事故

　　　　　　　　　⑩社会的影響が大きい事故　⑪その他（　　　　　　　　）

*※該当する事故に◯印を入れる。事故が2つ以上にわたって発生した場合は、全ての事故に◯印を入れます。（例えば、感電事故に伴い波及事故が発生した場合はそれぞれの事故に◯印を付ける）。*

５．事故の概要（必要に応じ図面等を添付）

R4.9.1　9:15　事故発生

　　　　　　　　　○○送配電㈱○○変電所67G動作、CBﾄﾘｯﾌﾟ

　　　　　　9:16　再閉路不成功

　　　　　　10:29　当事業所を除き再閉路成功

　　　　　　16:00　仮復旧し受電完了

　　　高圧引込みケーブルで地絡した。

出迎え方式で、保護範囲外であったために波及事故となる。

（波及・供給支障事故にあっては、供給支障電力：1,220ｋＷ、供給支障時間：74分）

*※報告者が知り得た範囲で記載します。記載内容については、*

*［1］ 事故前の状況（全体の作業内容、電気工作物の使用状況等）*

*［2］ 事故発生時の状況（被害者の作業内容・行動、電気工作物の損壊の状況等）*

*［3］ 事故後の状況（被害者に行った処置、被害電気工作物の応急処置等）*

*について、時刻とあわせ簡潔に記載します。参考となる資料（単線結線図、受電室平面図、構内図等）がある場合はあわせて添付します。波及事故の場合は供給支障電力、供給支障時間（電力会社の営業所等へ照会すること）を記載します。*

６．被害者の情報（死傷者がいる場合に記入）

~~①性別：　男・女　　②年齢：　歳　　③区分：作業者（所属　　　　　）・公衆~~

*※死傷者がいる場合に記入する。死傷者が2人以上となる場合は全員分記載します。*

７．事故の原因

事故点はハンドホール内部であり、事故発生直後にハンドホール内部には水が溜まっていたことから、水トリーによる絶縁破壊で地絡事故に至ったと推定される。詳細な原因はメーカーに依頼して調査中。

*※報告者が知り得た範囲で、事故の状況から推察される原因について記載します。*

*※今後の原因調査予定についても記載します。*

８．応急処置　　　高圧地中引込みケーブルの取り替え

*※電気工作物の応急復旧等について記載します。*

９．復旧対策　　　未定

*※本復旧の実施方法、内容について記載します。*

１０．復旧予定日時　　　　未定

*※応急復旧、本復旧の日時（予定を含む）について記載します。*

１１．主任技術者　所属：○○電気保安　○○営業所　　氏名：○○　○○

　　　　　　　　　選任形態：（選任）専任・兼任・許可　（外部委託）電気保安法人・管理技術者

*※主任技術者の所属及び氏名を記入します。また、選任形態の該当する箇所に◯印を入れます。*

１２．報告担当者　所属：○○電気保安　○○営業所　　氏名：○○　○○

　　　　　　　　　連絡先電話番号：○○○-○○○○-○○○○

　　　　　　　　　連絡先E-mailアドレス：[○○○@○○. ○○. ○○](mailto:○○○@○○.%20○○.%20○○)

*※報告担当者の所属及び氏名を記入します。*

*※連絡がとれる電話番号及びメールアドレスを必ず記入します。*

報告先：　中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課

　　　　　電子メール：exl-kinki-denkijiko@meti.go.jp

　　　　　FAX番号：06-6966-6092　電話番号：06-6966-6056