## Sheet1
【別表第１】
巡視点検測定及び手入基準
項目 対象 |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期巡視点検手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測 定
|  | No. | 周 期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周 期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周 期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周 期 | 測定項目
| 原動機 | 1 | 1日 | 始動点検 | 1 | ３ヶ月 | 機関主要部分の点 | 1 | １年 | ラジエータコア部の | 1 | １年 | 騒音測定
| 関係 | [5 empty] | 検整備 |  |  | 点検、清掃 |  |  | (防音型)
|  | 2 | 1週間 | 燃料、潤滑油及び冷 | 2 | ３ヶ月 | ファンベルトの点検 | 2 | １年 | 排気色の点検 | 2 | １年 | シーケンス試験
可 |  |  |  | 却水系統の漏れ等 |  |  | 及び調整
般 |  |  |  | の外観点検
形 |  | 3 | １週間 | 蓄電池の液量 | 3 | ６ヶ月 | 燃料及び潤滑油フィ | 3 | １年 | 保安装置の動作点検 | 3 | １年 | 蓄電池の液量
発 | [6 empty] | ルタの点検交換 | [5 empty] | 及び比重
電 |  |  |  |  | 4 | ６ヶ月 | 回転速度、異音振動
設 | [6 empty] | 及び温度
備 | 発電機 | 1 | 1日 | 異音、異臭、振動及 | 1 | １年 | 異音、振動及び温度 | 1 | １年 | 軸受けの点検手入れ | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 関係 |  |  | び過熱等外観点検 | [5 empty] | 又は交換
|  | 2 | １週間 | カーボンブラシ集電 | 2 | １年 | 各部の汚損、ゆるみ | 2 | １年 | 発電機本体、制御 | 2 | １年 | 継電器試験
|  |  |  | 環の点検 |  |  | 及び損傷、伝達装置 |  |  | 装置内部の点検
[7 empty] | の点検 |  |  | 及び清掃
[5 empty] | 3 | １年 | 通風部の点検 | 3 | １年 | 保安装置の動作点検 | 3 | 1年 | シーケンス試験
[5 empty] | 4 | １年 | 制御装置の点検
| 断路器 | 1 | 随時 | 外観点検 | 1 | ３ヶ月 | 各部の過熱、脱落、 |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 遮断機 |  |  | 異音、異臭、開閉 |  |  | 過熱、ゆるみ及び
| 開閉器類 |  |  | 表示 |  |  | 損傷、開閉動作の
異常の有無
| 変圧器 | 1 | 随時 | 外観点検 | 1 | ３ヶ月 | 各部の損傷、腐食、 | 1 | ３年 | 内部点検 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
負 |  |  |  | 異音、異臭、振動、 |  |  | 発錆、ゆるみ及び |  |  | コイル接続部リード
荷 |  |  |  | 漏油、油量、温度 |  |  | 汚損 |  |  | 線等又は油中ガス
設 |  |  |  |  | 2 | １ヶ月 | 接地線接続部点検 |  |  | 分析
備 | 電動機 | 1 | 随時 | 外観点検 | 1 | ３ヶ月 | 各部の損傷、腐食、 | 1 | ３年 | 軸受けの点検手入れ | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | 異音、異臭、振動、 |  |  | 発錆、ゆるみ及び汚 |  |  | 又は交換
|  |  |  | 回転過熱及び給油 |  |  | 損、伝達装置の異常
|  |  |  | 状況 |  |  | の有無
[5 empty] | 2 | １ヶ月 | 接地線接続部点検 | 2 | ３年 | 電動機の本体及び | 2 | １年 | 接地抵抗測定
通風附属装置など
の手入れ清掃
| 照明装置 | 1 | 随時 | 異音、汚損、不点 | 1 | １ヶ月 | 照明器具の各部の |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
損傷、異音、ゆるみ
及び汚損
| 電熱設備 | 1 | 随時 | 設備部の変色、過熱 | 1 | １ヶ月 | 各部の変色、損傷、 |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
ゆるみ及び可燃物
との離隔距離
| 配線 | 1 | 随時 | 開閉器の点検、湿気、 | 1 | １ヶ月 | 開閉器、器具の接続 | 1 | ２年 | 許容電流と負荷電 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | じんあい、電線の |  |  | 点検 |  |  | 流との確認
工事方法