## Sheet1
別表第１
巡視点検測定及び手入基準
項目 対象 |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期巡視点検手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測 定
|  | No. | 周 期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周 期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周 期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周 期 | 測定項目
| 電線及び | 1 | １ヶ月 | 電線の高さ及び他 | 1 | １年 | 電柱、腕木、がい | 1 | ３年 | 必要により特定対 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 支持物 |  |  | の工作物樹木との |  |  | し、支線、支柱、 |  | ～５年 | 象を定めて行う（
|  |  |  | 離隔距離 |  |  | 保護網などの損傷 |  |  | 点検箇所、部位は
|  | 2 | １ヶ月 | 標識保護さくの状 |  |  | 腐食 |  |  | 定期巡視点検より
|  |  |  | 況 | 2 | １年 | 電線取付状態、弛 |  |  | 抜粋）
受 | [6 empty] | 度
[5 empty] | 3 | １年 | その他必要事項
| ケーブル | 1 | １ヶ月 | ヘッド、接続箱、 | 1 | １年 | ケーブル腐食、き | 1 | ５年 | 必要により特定対 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | 分岐箱など接続部 |  |  | れつ、損傷 |  |  | 象を定めて行う（ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  |  |  | の加熱、損傷、腐 | 2 | １年 | その他必要事項 |  |  | 点検箇所、部位は
|  |  |  | 食及びコンパウン | [5 empty] | 定期巡視点検より
|  |  |  | ド油漏れ | [5 empty] | 抜粋）
|  | 2 | １ヶ月 | 布設部の無断掘削 |  |  |  | 2 | ３年 | 地盤沈下の影響
変 |  | 3 | １ヶ月 | 標識、他物との離 |  |  |  |  | ～５年
隔距離
| 断路器 | 1 | １ヶ月 | 受けと刃の接触、過熱、変色、ゆるみ | 1 | １年 | 停止して受けと刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １ヶ月 | 汚損、異物付着
|  | 3 | １ヶ月 | その他必要事項 | 2 | １年 | 汚損、きれつ
[5 empty] | 3 | １年 | フレ止め装置の機能
電 |  |  |  |  | 4 | １年 | その他必要事項
| 遮断器 | 1 | １ヶ月 | 外観点検、汚損、 | 1 | １年 | 停止して外部の損 | 1 | ２年又 | 停止して内部につ | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 開閉器類 |  |  | 油洩れ、きれつ、 |  |  | 傷、腐食、過熱、 |  | は一定 | いて接触子の荒れ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  |  |  | 過熱、発錆、損傷 |  |  | 油量、発錆、変形、 |  | の遮断 | 具合、ゆるみ、変 | 3 | ３年 | 絶縁油試験
|  | 2 | １ヶ月 | 指示、点灯 |  |  | ゆるみ |  | 回数に | 形、焼損、損傷 | 4 | 不定期 | 必要により動
|  | 3 | １ヶ月 | その他必要事項 | 2 | １年 | 操作具合、機構 |  | よる |  |  |  | 作特性
[5 empty] | 3 | １年 | 付属装置の状態 | 2 | 〃 | 操作機構及び付属
[5 empty] | 4 | １年 | 油の汚れ、必要に |  |  | 装置の各部点検
設 | [6 empty] | よりその特性調査 | 3 | 〃 | 遮断速度測定（開
[5 empty] | 5 | １年 | 接地線接続部 |  |  | 極投入時間最小動
[5 empty] | 6 | １年 | その他必要事項 |  |  | 作電圧及び電流の
測定を含む）
[8 empty] | 4 | 〃 | その他必要事項
| 母線 | 1 | １ヶ月 | 必要により特定部 | 1 | １年 | 母線の高さ、たる | 1 | ３年 | 必要により特定対 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | 位のものについて |  |  | み、他物との離隔 |  |  | 象を定めて行う（
|  |  |  | 行う |  |  | 距離、腐食、損傷 |  |  | 点検箇所、ねらい
|  |  |  | （点検箇所、ねら |  |  | 過熱 |  |  | は定期巡視点検よ
備 |  |  |  | いは定期巡視点検 | 2 | １年 | 接続部分、クラン |  |  | り抜粋）
|  |  |  | より抜粋） |  |  | プ類の腐食、損傷
過熱、ゆるみ
[5 empty] | 3 | １年 | がいし類、支持物
の腐食、損傷、変
形、ゆるみ
[5 empty] | 4 | １年 | その他必要事項
| 受電用 | 1 | １ヶ月 | 本体の外部点検、 | 1 | １年 | 停止して各部の損 | 1 | ５年 | 停止して内部につ | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 変圧器 |  |  | 漏油、損傷、汚損、 |  |  | 傷、腐食、発錆、 |  | ～１０年 | いて点検（コイル | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  |  |  | 変形、ゆるみ、発 |  |  | ゆるみ、変形、き |  |  | 接続部、リード線、 | 3 | ３年 | 必要により絶
|  |  |  | 錆、腐食 |  |  | れつ、汚損、油量 |  |  | 鉄心、その他各部） |  |  | 縁油試験
|  |  |  | 振動、音響、油量 | 2 | １年 | 付属装置各部の点
受 |  |  |  | 温度 |  |  | 検（機能及び状態） | 2 | ５年 | 付属装置及び機器
|  | 2 | １ヶ月 | 付属装置の点検、 | 3 | １年 | 油の汚れ、必要に |  |  | の内部点検
|  |  |  | 動作状態、取付状 |  |  | より特性調査 | 3 | ５年 | その他必要事項
|  |  |  | 態 | 4 | １年 | 接地線接続部
|  | 3 | １ヶ月 | その他必要事項 | 5 | １年 | その他必要事項
| 計器用 | 1 | １ヶ月 | 外部の損傷、腐食、 | 1 | １年 | 停止して各部の損 | 1 | ３年 | 油入式について、 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
変 | 変成器 |  |  | 発錆、変形、汚損、 |  |  | 傷、腐食、接触、 |  |  | 停止して内部の点 | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  |  |  | 油洩れ、油量、温 |  |  | 発錆、ゆるみ、変 |  |  | 検
|  |  |  | 度、音響、ヒュー |  |  | 形、きれつ、汚損、 | 2 | ２年 | 必要により油の汚
|  |  |  | ズの異常 |  |  | 油洩れ、ヒューズ |  |  | れ及び特性調査
|  | 2 | １ヶ月 | その他必要事項 |  |  | の異常 | 3 | ３年 | その他必要事項
[5 empty] | 2 | １年 | 接地線接続部
電 |  |  |  |  | 3 | １年 | その他必要事項
| 避雷器 | 1 | １ヶ月 | 外部の損傷、きれ | 1 | １年 | 外部の損傷、きれ |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | つ、ゆるみ、汚損 |  |  | つ、ゆるみ、汚損、 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  | 2 | １ヶ月 | その他必要事項 |  |  | コンパウンドの異
常
[5 empty] | 2 | １年 | 接地線接続部
設 |  |  |  |  | 3 | １年 | その他必要事項
| 配電盤 | 1 | １ヶ月 | 計器の異常、表示 | 1 | １年 | 裏面配線の塵埃汚 | 1 | ２年 | 停止して各部の損 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | 札表示灯の異常 |  |  | 損、損傷、過熱 |  |  | 傷、過熱、ゆるみ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  | 2 | １ヶ月 | 操作、切換開閉器 |  |  | ゆるみ、断線 |  |  | 断線、接触、脱落 | 3 | ２年 | 保護継電器の
|  |  |  | などの異常 | 2 | １年 | 接地線接続部 | 2 | ２年 | 端子、配線符号 |  |  | 動作特性
|  | 3 | １ヶ月 | その他必要事項 |  |  |  | 3 | ２年 | その他必要事項 | 4 | ２年 | 必要により計
備 | [12 empty] | 器校正、シー
ケンス試験
| 電力用 | 1 | １ヶ月 | 本体外部点検、漏 | 1 | １年 | 外部の損傷、腐食 |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| コンデン |  |  | 油、汚損、音響、 | 2 | １年 | 接地線接続部 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
| サ |  |  | 振動
| 断路器 | 1 | １ヶ月 | 受変電設備用と同 | 1 | １年 | 受変電設備用と同 | 1 | ２年又 | 受変電設備用と同 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
配 | 遮断器 |  |  | じ |  |  | じ |  | は一定 | じ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
電 | 開閉器類 | [7 empty] | の遮断 |  | 3 | ３年 | 絶縁油試験
設 | [8 empty] | 回数に |  | 4 | 不定期 | 必要により動
備 | [8 empty] | よる |  |  |  | 作特性
（ | 配電用 | 1 | １ヶ月 | 必要により特定範 | 1 | １年 | 受変電設備用と同 | 1 | ５年 | 受変電設備用と同 | 1 | １年 | 受変電設備用
屋 | 変圧器 |  |  | 囲のもについて |  |  | じ |  | ～１０年 | じ |  |  | と同じ
外 |  |  |  | 行う（点検箇所、
電 |  |  |  | ねらいは受変電設
線 |  |  |  | 備用と同じ）
を | その他 | 1 | １ヶ月 | 必要により特定範 | 1 | １年 | 母線、がいし、ク | 1 | ３年 | 必要により特定対 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
含 | 付属設備 |  |  | 囲のものについて |  |  | ランプ、支持物な |  |  | 象を定めて行う（ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
む |  |  |  | 行う |  |  | どは受変電設備用 |  |  | この場合停止して
） | [6 empty] | に準じて行う（停 |  |  | 点検する）
[7 empty] | 止せず） | 2 | ３年 | その他必要事項
| 電線及び | 1 | １ヶ月 | 電線の高さ及び他 | 1 | １年 | 電柱、腕木、がい | 1 | ３年 | 必要により特定対 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 支持物 |  |  | の工作物樹木との |  |  | し、支線、支柱、 |  | ～５年 | 象を定めて行う（
配 |  |  |  | 離隔距離 |  |  | 保護網などの損傷 |  |  | 点検箇所、部位は
|  | 2 | １ヶ月 | 標識保護さくの状 |  |  | 腐食 |  |  | 定期巡視点検より
|  |  |  | 況 | 2 | １年 | 電線取付状態、弛 |  |  | 抜粋）
電 | [6 empty] | 度
[5 empty] | 3 | １年 | その他必要事項
| ケーブル | 1 | １ヶ月 | ヘッド、接続箱、 | 1 | １年 | ケーブル腐食、き | 1 | ５年 | 必要により特定対 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
設 |  |  |  | 分岐箱など接続部 |  |  | れつ、損傷 |  |  | 象を定めて行う（ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  |  |  | の加熱、損傷、腐 | 2 | １年 | その他必要事項 |  |  | 点検箇所、部位は
|  |  |  | 食及びコンパウン | [5 empty] | 定期巡視点検より
備 |  |  |  | ド油漏れ | [5 empty] | 抜粋）
|  | 2 | １ヶ月 | 布設部の無断掘削 |  |  |  | 2 | ３年 | 地盤沈下の影響
|  | 3 | １ヶ月 | 標識、他物との離 |  |  |  |  | ～５年
隔距離
| 電動機 | 1 | １日 | 運転者が音響、回 | 1 | ３ヶ月 | 音響、振動、温度 | 1 | ３年 | 必要により特定対 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| その他 |  |  | 転、過熱、異臭、 | 2 | １年 | 停止して各部の汚 |  |  | 象を定めて行う | 2 | １年 | 接地抵抗測定
| 回転機 |  |  | 給油状況などにつ |  |  | 損、ゆるみ、損傷 |  |  | 温度上昇等を考慮 | 3 | １年 | 必要により特
|  |  |  | いて注意する |  |  | 伝達装置の異常な |  |  | し内部分解点検、 |  |  | 性試験
|  | 2 | １ヶ月 | 必要により特定範 |  |  | ど外部点検を行う |  |  | コイル、軸受、通
|  |  |  | 囲のものについて | 3 | １年 | 制御装置点検 |  |  | 風、付属装置など
|  |  |  | 電気担当者が行う | 4 | １年 | 接地線接続部 |  |  | の手入
負 |  |  |  |  | 5 | １年 | その他必要事項 | 2 | ３年 | 温度上昇等を考慮
し、回転子引出掃
除
[8 empty] | 3 | ３年 | その他必要事項
| 電熱乾燥 | 1 | １日 | 運転者が温度、変 | 1 | １年 | 停止して各部の変 | 1 | ３年 | 必要により特定対 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
荷 | 装置 |  |  | 形、損傷などにつ |  |  | 形、損傷、ゆるみ |  |  | 象を定めて行う（ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  |  |  | いて注意する |  |  | 可燃物との離隔状 |  |  | 点検箇所、部位は
|  | 2 | １ヶ月 | 接続部変色、過熱､ |  |  | 況 |  |  | 定期に準じて内部
|  |  |  | 熱線の腐食、取付 | 2 | １年 | その他必要事項 |  |  | 点検を行う）
点検
設 |  | 3 | １ヶ月 | 必要により特定範
囲のものについて
電気担当者が行う
| 照明設備 | 1 | １日 | 使用者が異音、汚 | 1 | １年 | 照明効果、汚損、 |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | 損、不点、温度、 |  |  | 音響、温度、コン |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
備 |  |  |  | 臭気過熱などに注 |  |  | パウンド洩れ |  |  |  | 3 | ３年 | 必要により照
|  |  |  | 意する | 2 | １年 | その他必要事項 | [5 empty] | 明測定
| 配線及び | 1 | １ヶ月 | 開閉器の点検、湿 | 1 | １年 | 開閉器、器具との | 1 | ２年 | 許容電流と負荷電 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 配線器具 |  |  | 気、じんあい等に |  |  | 接続 |  |  | 流との確認 | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  |  |  | 注意 |  |  | 器具の損傷、腐食､ |  |  |  | 3 | １年 | 必要により配
|  |  |  | 器具の損傷、腐食､ |  |  | 分電盤スイッチ、 | [5 empty] | 線用遮断器及
|  |  |  | 分電盤スイッチ、 |  |  | ヒューズの適正及 | [5 empty] | び漏電遮断器
|  |  |  | ヒューズの適正及 |  |  | びゆるみ、過熱 | [5 empty] | の特性試験
びゆるみ、過熱
| 原動機 | 1 | １ヶ月 | 燃料系統からの油 | 1 | １年 | 機関主要部分の分 | 1 | ３年又 | 内燃機関の分解
| 関係 |  |  | 漏及び貯油 |  |  | 解、点検 |  | は一定 | 点検、測定
発 |  | 2 | １ヶ月 | 機関の始動、停止 |  |  |  |  | の運転
時間に
電 |  | 3 | １ヶ月 | 始動用空気タンクの |  |  |  |  | よる
圧力
設 |  |  |  | その他必要事項は
細則による
備 | 発電機 | 1 | １ヶ月 | 電動機その他回転 | 1 | １年 | 電動機その他回転 | 1 | ３年 | 電動機その他回転 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 関係 |  |  | 機と同じ |  |  | 機と同じ |  |  | 機と同じ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | ３年 | 継電器試験
| 蓄電池 | 1 | １ヶ月 | 液面、沈殿物、色 | 1 | １年 | 木台、がいしの腐 | 1 | ３年 | 充電装置の内部点 | 1 | １ヶ月 | 比重測定
|  |  |  | 相、極板彎曲、隔 |  |  | 食、損傷、耐酸塗 |  |  | 検 | 2 | １ヶ月 | 液温測定
|  |  |  | 離板、端子のゆる |  |  | 料のはくり | 2 | ３年 | 必要により対象を | 3 | １ヶ月 | 電圧測定
|  |  |  | み、損傷 | 2 | １年 | 床面の腐食、損傷 |  |  | 定めて行う | 4 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １ヶ月 | 充電装置の動作状 | 3 | １年 | その他必要事項 | [5 empty] | （充電装置）
態
|  | 3 | １ヶ月 | 電池の電圧
| 太陽電池 | 1 | 毎日 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | ６ヶ月 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | １年 | 外部の損傷、 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| アレイ |  |  | ゆるみ、汚損 |  |  | ゆるみ、汚損 |  |  | 亀裂、ゆるみ、 | 2 | １年 | 接地抵抗測定
太 |  |  |  | 発錆 |  |  | 発錆 |  |  | 汚損、発錆
|  | 2 | 毎日 | 接地線接続部 | 2 | ６ヶ月 | 接地線接続部 | 2 | １年 | 接地線接続部
陽 |  | 3 | 毎日 | その他必要事項 | 3 | ６ヶ月 | その他必要事項
電
池 | 接続箱 | 1 | 毎日 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | ６ヶ月 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | １年 | 外部の損傷、 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | ゆるみ、汚損 |  |  | ゆるみ、汚損 |  |  | 亀裂、ゆるみ | 2 | １年 | 接地抵抗測定
発 |  | 2 | 毎日 | 接地線接続部 | 2 | ６ヶ月 | 接地線接続部 |  |  | 汚損
|  | 3 | 毎日 | その他必要事項 | 3 | ６ヶ月 | その他必要事項 | 2 | １年 | 接地線接続部
電
設
| PCS | 1 | 毎日 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | ６ヶ月 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | １年 | 外部の損傷、亀裂、 | 6 | １年 | 絶縁抵抗測定
備 |  |  |  | ゆるみ、汚損 |  |  | ゆるみ、汚損 |  |  | ゆるみ、汚損 | 7 | １年 | 接地抵抗測定
|  | 2 | 毎日 | 過熱、発錆 | 2 | ６ヶ月 | 過熱、発錆 | 2 | １年 | 過熱、発錆 | 8 | １年 | 系統連系保護
|  | 3 | 毎日 | 計器の異常、表示 | 3 | ６ヶ月 | 計器の異常、表示 | 3 | １年 | 計器の異常、表示 | 9 | １年 | 特性試験
|  |  |  | 札表示灯の異常 |  |  | 札表示灯の異常 | 4 | １年 | 札表示灯の異常 | 10 | １年 | 単独運転機能
|  | 4 | 毎日 | 接地線接続部 | 4 | ６ヶ月 | 接地線接続部 | 5 | １年 | 接地線接続部 |  |  | 確認
|  | 5 | 毎日 | その他必要事項 | 5 | ６ヶ月 | その他必要事項