（記載例）

騒音に関する説明書

事業者名　近畿経産株式会社

事業場名　近畿経産株式会社　大阪発電所

設 備 名　第１号　換気用送風機

年　　月

騒音に関する説明書

一　設置しようとする発電設備等の概要

| 事業者名 代表者の氏名 （代理人の職氏名） 住所 |  | 近畿経産業株式会社 取締役社長 田中 一雄 （代理人――――） 大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号 |
| --- | --- | --- |
| 事業場の名称 事業場の所在地 従業員数 |  | 近畿経産株式会社 大阪発電所 大阪府大阪市北区中之島１丁目３番５号 １０人 |
| 発電設備の概要 | 発電設備の番号 発電設備の出力 | 第１号 ディーゼル機関 400kW |
|  | 送風機の種類 送風機の通風量 送風機の個数 | 軸流ファン 580m3/min（7.5kW） １台 |
|  | 空気圧縮機の種類 空気圧縮機の容量 空気圧縮機の個数 | ――― |

二　騒音防止の方法

| 指定地域の区分 | 第２種 |
| --- | --- |
| 規制基準 | 朝夕50dB、昼60dB、夜間45dB |
| 騒音の大きさ |  |
| イ 特定施設等の騒音の大きさ | 80dB（機側1m） |
| ロ 発電所等の境界線上の騒音の大きさ の推定値 | 40dB |
| 騒音防止方法の概要 | （エンジン）コンクリート造建屋内に設置 （ダクト）吸音ダクト使用 |

三　添付図面

発電所等の平面図及び周辺図にイ及びロに掲げる事項を図示し、ハに掲げる事項を付記

すること。

イ． 発電所等の騒音に関する設備（特定施設等の騒音源及び騒音防止に関する設備）の配置図

ロ． 発電所等の境界周辺の状況

海、河川、道路、農地等の状況及び住居、病院等の建造物の状況

なお、発電所等が属する指定地域の区分と周辺の指定地域の区分が異なるときは、その状況

ハ． 境界線上の騒音の大きさを図示した図面（原則として次の箇所数を等間隔に選定する。）

境界周辺長さ　　　　　　　　　　　箇所数

３００ｍ未満・・・・・・・・・・・・１２

３００ｍ以上５００ｍ未満・・・・・・１６

５００ｍ以上１，０００ｍ未満・・・・２０

１，０００ｍ以上２，０００ｍ未満・・２４

２，０００ｍ以上３，０００ｍ未満・・３２

３，０００ｍ以上・・・・・・・・・・４０

（注） 変更しようとする場合には、変更事項について変更前及び変更後の内容を併記すること。

（参考）騒音の測定方法

騒音の大きさの測定方法は、昭和４３年１１月２７日付け四省共同告示第１号「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」備考３及び４によるほか（社）日本電気協会電気技術基準調査委員会の電気技術指針「発電所等における騒音防止対策指針」の「発変電所の騒音測定方法」（ＪＥＡＧ５００１－１９７１）によること。

備考１ 本説明書のうち一～二について、写しを一部提出すること。

２ 本説明書の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格

Ａ４とすること。