## Sheet1
巡視・点検基準（太陽光発電所）
項目 対象 |  | 日常巡視 |  |  |  | 月次点検 |  |  |  | 年次点検
|  | No. | 周 期 | 点検方法 | 点検箇所、ねらい | No. | 周 期 | 点検方法 | 点検箇所、ねらい | No. | 周 期 | 点検方法 | 点検箇所、ねらい
| 区分 | 1 | 毎日 | 目視 | 外観点検、他物接触、 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 外観点検、他物接触、 | 1 | １年 | 停電 | 外観点検、他物接触、
| 開閉器 |  |  |  | 汚損、発錆、変形 |  |  |  | 汚損、発錆、変形 |  |  | 点検 | 汚損、発錆、変形
[9 empty] | ゆるみ |  |  |  | ゆるみ
|  | 2 | 毎日 |  | 付属装置の状態 | 2 | １ヶ月 |  | 操作具合、機構 | 2 | １年 |  | 操作機構及び付属
|  | 3 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 3 | １ヶ月 |  | 付属装置の状態 |  |  |  | 装置の各部点検
|  | 4 | 毎日 |  | その他必要事項 | 4 | １ヶ月 |  | 油の汚れ、必要に | 3 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[9 empty] | よりその特性調査 | 4 | １年 |  | 接地抵抗測定
[6 empty] | 5 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 5 | １年 |  | 保護継電器の動作
特性試験（開
極投入時間、最小動
作電圧及び電流の
[6 empty] | 6 | １ヶ月 |  | その他必要事項 |  |  |  | 測定を含む）
[10 empty] | 6 | １年 |  | 接地線接続部
[10 empty] | 7 | １年 |  | その他必要事項
| 電力量計 | 1 | 毎日 | 目視 | 外観点検、他物接触、 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 外観点検、他物接触、 | 1 | １年 | 停電 | 外観点検、他物接触、
[5 empty] | 汚損、発錆、変形 |  |  |  | 汚損、発錆、変形 |  |  | 点検 | 汚損、発錆、変形
|  | 2 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 2 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 2 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 3 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 4 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | その他必要事項
| 電線及び | 1 | 毎日 | 目視 | 電線の高さ及び他 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 電柱、腕木、がい | 1 | １年 | 停電 | 電柱、腕木、がい
| 支持物 |  |  |  | の工作物樹木との |  |  |  | し、支線、支柱、 |  |  | 点検 | し、支線、支柱、
[5 empty] | 離隔距離 |  |  |  | 保護網などの損傷 |  |  |  | 保護網などの損傷
|  | 2 | 毎日 |  | 標識保護さくの状 |  |  |  | 腐食 |  |  |  | 腐食
[5 empty] | 況 | 2 | １ヶ月 |  | 電線取付状態、弛 | 2 | １年 |  | 電線取付状態、弛
|  | 3 | 毎日 |  | 接地線接続部 |  |  |  | 度 |  |  |  | 度
|  | 4 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 3 | １年 |  | 接地線接続部
[6 empty] | 4 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 4 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 6 | １年 |  | その他必要事項
| ケーブル | 1 | 毎日 | 目視 | ヘッド、接続箱、 | 1 | １ヶ月 | 目視 | ヘッド、接続箱、 | 1 | １年 | 停電 | ヘッド、接続箱、
[5 empty] | 分岐箱など接続部 |  |  |  | 分岐箱など接続部 |  |  | 点検 | 分岐箱など接続部
[5 empty] | の加熱、損傷、腐 |  |  |  | の加熱、損傷、腐 |  |  |  | の加熱、損傷、腐
[5 empty] | 食及びコンパウン |  |  |  | 食及びコンパウン |  |  |  | 食及びコンパウン
[5 empty] | ド油漏れ |  |  |  | ド油漏れ |  |  |  | ド油漏れ
|  | 2 | 毎日 |  | 布設部の無断掘削 | 2 | １ヶ月 |  | 布設部の無断掘削 | 2 | １年 |  | 布設部の無断掘削
|  | 3 | 毎日 |  | 標識、他物との離 | 3 | １ヶ月 |  | 標識、他物との離 | 3 | １年 |  | 標識、他物との離
[5 empty] | 隔距離 |  |  |  | 隔距離 |  |  |  | 隔距離
|  | 4 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 4 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 4 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 5 | 毎日 |  | その他必要事項 | 5 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 5 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 6 | ３年 |  | 絶縁診断測定
[10 empty] | 7 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 8 | ３年 |  | 地盤沈下の影響
[10 empty] | 9 | １年 |  | その他必要事項
| 断路器 | 1 | 毎日 | 目視 | 受けと刃の接触、過熱、変色、ゆるみ | 1 | １ヶ月 | 目視 | 受けと刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 | 1 | １年 | 停電 | 受けと刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合
点検
|  | 2 | 毎日 |  | 汚損、異物付着
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 2 | １ヶ月 |  | 汚損、亀裂 | 2 | １年 |  | 汚損、亀裂
[6 empty] | 3 | １ヶ月 |  | フレ止め装置の機能 | 3 | １年 |  | フレ止め装置の機能
[6 empty] | 4 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 4 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | その他必要事項
| 遮断器 | 1 | 毎日 | 目視 | 外観点検、汚損、 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 外観点検、汚損、 | 1 | １年 | 停電 | 外観点検、汚損、
| 開閉器類 |  |  | 聴覚 | 油洩れ、亀裂、 |  |  | 聴覚 | 油洩れ、亀裂、 |  |  | 点検 | 油洩れ、亀裂、
|  |  |  | 臭覚 | 過熱、発錆、損傷 |  |  | 臭覚 | 過熱、発錆、損傷 |  |  |  | 過熱、発錆、損傷
|  | 2 | 毎日 |  | 指示、点灯 |  |  |  | 、変形、ゆるみ |  |  |  | 、変形、ゆるみ
|  | 3 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 2 | １ヶ月 |  | 操作具合、機構 | 2 | １年 |  | 内部につ
|  | 4 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | 付属装置の状態 |  |  |  | いて接触子の荒れ
[6 empty] | 4 | １ヶ月 |  | 油の汚れ、必要に |  |  |  | 具合、ゆるみ、変
[9 empty] | よりその特性調査 |  |  |  | 形、焼損、損傷
[6 empty] | 5 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 3 | １年 |  | 操作機構及び付属
[6 empty] | 6 | １ヶ月 |  | その他必要事項 |  |  |  | 装置の各部点検
[10 empty] | 4 | １年 |  | 接地線接続部
[10 empty] | 5 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 6 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 7 | １年 |  | 保護継電器の動作
特性試験
[10 empty] | 8 | ３年 |  | 絶縁油試験
[10 empty] | 9 | １年 |  | その他必要事項
| 母線 | 1 | 毎日 | 目視 | 母線の高さ、たる | 1 | １ヶ月 | 目視 | 母線の高さ、たる | 1 | １年 | 停電 | 母線の高さ、たる
[5 empty] | み、他物との離隔 |  |  |  | み、他物との離隔 |  |  | 点検 | み、他物との離隔
[5 empty] | 距離、腐食、損傷 |  |  |  | 距離、腐食、損傷 |  |  |  | 距離、腐食、損傷
[5 empty] | 過熱 |  |  |  | 過熱 |  |  |  | 過熱
|  | 2 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 2 | １ヶ月 |  | 接続部分、クラン | 2 | １年 |  | 接続部分、クラン
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 |  |  |  | プ類の腐食、損傷 |  |  |  | プ類の腐食、損傷
[9 empty] | 過熱、ゆるみ |  |  |  | 過熱、ゆるみ
[6 empty] | 3 | １ヶ月 |  | がいし類、支持物 | 3 | １年 |  | がいし類、支持物
[9 empty] | の腐食、損傷、変 |  |  |  | の腐食、損傷、変
[9 empty] | 形、ゆるみ |  |  |  | 形、ゆるみ
[6 empty] | 4 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 4 | １年 |  | 接地線接続部
[6 empty] | 5 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 5 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 6 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 7 | １年 |  | その他必要事項
| 変圧器 | 1 | 毎日 | 目視 | 本体の外部点検、 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 本体の外部点検、 | 1 | １年 | 停電 | 本体の外部点検、
|  |  |  | 聴覚 | 漏油、損傷、汚損、 |  |  | 聴覚 | 漏油、損傷、汚損、 |  |  | 点検 | 漏油、損傷、汚損、
|  |  |  | 臭覚 | 変形、ゆるみ、発 |  |  | 臭覚 | 変形、ゆるみ、発 |  |  |  | 変形、ゆるみ、発
[5 empty] | 錆、腐食 |  |  |  | 錆、腐食、 |  |  |  | 錆、腐食、
[5 empty] | 振動、音響、油量 | 2 | １ヶ月 |  | 振動、音響、油量 | 2 | １年 |  | 振動、音響、油量
[5 empty] | 温度 |  |  |  | 温度 |  |  |  | 温度
|  | 2 | 毎日 |  | 付属装置の点検、 | 2 | １ヶ月 |  | 付属装置各部の点 | 3 | ５年 |  | 停止して内部につ
[5 empty] | 動作状態、取付状 |  |  |  | 検（機能及び状態） |  |  |  | いて点検（コイル
[5 empty] | 態 | 3 | １ヶ月 |  | 油の汚れ、必要に |  |  |  | 接続部、リード線、
|  | 3 | 毎日 |  | 接地線接続部 |  |  |  | より特性調査 |  |  |  | 鉄心、その他各部）
|  | 4 | 毎日 |  | その他必要事項 | 4 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 4 | １年 |  | 付属装置各部の点
[6 empty] | 5 | １ヶ月 |  | その他必要事項 |  |  |  | 検（機能及び状態）
[10 empty] | 5 | ３年 |  | 付属装置及び機器
の内部点検
[10 empty] | 6 | １年 |  | 接地線接続部
[10 empty] | 7 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 8 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 9 | １年 |  | 保護継電器の動作
特性試験
[10 empty] | 10 | ３年 |  | 絶縁油試験
[10 empty] | 11 | １年 |  | その他必要事項
| 計器用 | 1 | 毎日 | 目視 | 外部の損傷、腐食、 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 外部の損傷、腐食、 | 1 | １年 | 停電 | 外部の損傷、腐食、
| 変成器 |  |  | 聴覚 | 発錆、変形、汚損、 |  |  | 聴覚 | 発錆、変形、汚損、 |  |  | 点検 | 発錆、変形、汚損、
|  |  |  | 臭覚 | 油洩れ、油量、温 |  |  | 臭覚 | 油洩れ、油量、温 |  |  |  | 油洩れ、油量、温
[5 empty] | 度、音響、ヒュー |  |  |  | 度、音響、ヒュー |  |  |  | 度、音響、ヒュー
[5 empty] | ズの異常 |  |  |  | ズの異常 |  |  |  | ズの異常
|  | 2 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 2 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 2 | ３年 |  | 油入式については、
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | その他必要事項 |  |  |  | 停止して内部の点
検
[10 empty] | 3 | ３年 |  | 必要により油の汚
れ及び特性調査
[10 empty] | 4 | １年 |  | 接地線接続部
[10 empty] | 5 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 6 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 7 | １年 |  | その他必要事項
| 避雷器 | 1 | 毎日 | 目視 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | １年 | 停電 | 外部の損傷、亀裂、
[5 empty] | ゆるみ、汚損 |  |  |  | ゆるみ、汚損、 |  |  | 点検 | ゆるみ、汚損、
|  | 3 | 毎日 |  | 接地線接続部 |  |  |  | コンパウンドの異 |  |  |  | コンパウンドの異
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 |  |  |  | 常 |  |  |  | 常
[6 empty] | 2 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 2 | １年 |  | 接地線接続部
[6 empty] | 3 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 3 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 4 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | その他必要事項
| 配電盤 | 1 | 毎日 | 目視 | 計器の異常、表示 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 計器の異常、表示 | 1 | １年 | 停電 | 計器の異常、表示
[5 empty] | 札表示灯の異常 |  |  |  | 札表示灯の異常 |  |  | 点検 | 札表示灯の異常
|  | 2 | 毎日 |  | 操作、切換開閉器 | 2 | １ヶ月 |  | 操作、切換開閉器 | 2 | １年 |  | 操作、切換開閉器
[5 empty] | などの異常 |  |  |  | などの異常 |  |  |  | などの異常
|  | 3 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 3 | １ヶ月 |  | 裏面配線の塵埃汚 | 3 | １年 |  | 裏面配線の塵埃汚
|  | 4 | 毎日 |  | その他必要事項 |  |  |  | 損、損傷、過熱 |  |  |  | 損、損傷、過熱
[9 empty] | ゆるみ、断線 |  |  |  | ゆるみ、断線
[6 empty] | 4 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 4 | １年 |  | 接地線接続部
[6 empty] | 5 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 5 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 6 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 7 | ２年 |  | 必要により計
器校正、シー
[10 empty] | 8 | １年 |  | その他必要事項
| 電力用 | 1 | 毎日 | 目視 | 本体外部点検、漏 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 本体外部点検、漏 | 1 | １年 | 停電 | 本体外部点検、漏
| コンデン |  |  | 聴覚 | 油、汚損、音響、 |  |  | 聴覚 | 油、汚損、音響、 |  |  | 点検 | 油、汚損、音響、
| サ |  |  | 臭覚 | 振動 |  |  | 臭覚 | 振動 |  |  |  | 振動
|  | 2 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 2 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 2 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 3 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 4 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | その他必要事項
| 受電所建物、キュービクルの金属箱 | 1 | 毎日 | 目視 | 本体外部点検、損傷 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 本体外部点検、損傷 | 1 | １年 | 停電 | 本体外部点検、損傷
|  |  |  | 触手 | 、腐食、発錆、防護網 |  |  | 聴覚 | 、腐食、発錆、防護網 |  |  | 点検 | 、腐食、発錆、防護網
[5 empty] | 、鍵の状態、標識、 |  |  | 臭覚 | 、鍵の状態、標識、 |  |  |  | 、鍵の状態、標識、
[5 empty] | 消火設備、予備品 |  |  | 触手 | 消火設備、予備品 |  |  |  | 消火設備、予備品
|  | 2 | 毎日 |  | 保護柵、損傷、腐食 | 3 | １ヶ月 | 測定 | 保護柵、損傷、腐食 | 2 | １年 |  | 保護柵、損傷、腐食
|  | 3 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 3 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 3 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 4 | 毎日 |  | その他必要事項 | 4 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 4 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 6 | １年 |  | その他必要事項
| 接地装置 | 1 | 毎日 |  | 端子、損傷、腐食 | 1 | １ヶ月 |  | 端子、損傷、腐食 | 1 | １年 | 停電 | 端子、損傷、腐食
|  | 2 | 毎日 |  | 接地線、損傷、外れ | 2 | １ヶ月 |  | 接地線、損傷、外れ |  |  | 点検 | 接地線、損傷、外れ
[5 empty] | 、断線 |  |  |  | 、断線 |  |  |  | 、断線
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 2 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 3 | １年 |  | その他必要事項
| 電線及び | 1 | 毎日 | 目視 | 電線の高さ及び他 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 電柱、腕木、がい | 1 | １年 | 停電 | 電柱、腕木、がい
| 支持物 |  |  |  | の工作物樹木との |  |  |  | し、支線、支柱、 |  |  | 点検 | し、支線、支柱、
[5 empty] | 離隔距離 |  |  |  | 保護網などの損傷 |  |  |  | 保護網などの損傷
|  | 2 | 毎日 |  | 標識保護さくの状 |  |  |  | 腐食 |  |  |  | 腐食
[5 empty] | 況 | 2 | １ヶ月 |  | 電線取付状態、弛 | 2 | １年 |  | 電線取付状態、弛度
|  | 3 | 毎日 |  | 接地線接続部 |  |  |  | 度 | 3 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 4 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 4 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[6 empty] | 4 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 5 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 6 | １年 |  | その他必要事項
| 配線及び | 1 | 毎日 | 目視 | 開閉器の点検、湿 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 開閉器の点検、湿 | 1 | １年 | 停電 | 開閉器の点検、湿
| 配線器具 |  |  |  | 気、じんあい等に |  |  |  | 気、じんあい等に |  |  | 点検 | 気、じんあい等に
[5 empty] | 注意 |  |  |  | 注意 |  |  |  | 注意
[5 empty] | 器具の損傷、腐食､ |  |  |  | 器具の損傷、腐食､ |  |  |  | 器具の損傷、腐食､
[5 empty] | 分電盤スイッチ、 |  |  |  | 分電盤スイッチ、 |  |  |  | 分電盤スイッチ、
[5 empty] | ヒューズの適正及 |  |  |  | ヒューズの適正及 |  |  |  | ヒューズの適正及
[5 empty] | びゆるみ、過熱 |  |  |  | びゆるみ、過熱 |  |  |  | びゆるみ、過熱
|  | 2 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 2 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 2 | １年 |  | 許容電流と負荷電
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | その他必要事項 |  |  |  | 流との確認
[10 empty] | 3 | １年 |  | 接地線接続部
[10 empty] | 4 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 6 | １年 |  | その他必要事項
| 照明設備 | 1 | 毎日 | 目視 | 照明効果、汚損、 | 1 | １ヶ月 | 目視 | 照明効果、汚損、 | 1 | １年 | 停電 | 照明効果、汚損、
| 等 |  |  |  | 音響、温度、コン |  |  |  | 音響、温度、コン |  |  | 点検 | 音響、温度、コン
[5 empty] | パウンド洩れ |  |  |  | パウンド洩れ |  |  |  | パウンド洩れ
|  | 2 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 2 | １ヶ月 |  | 接地線接続部 | 2 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | １ヶ月 |  | その他必要事項 | 3 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 4 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | その他必要事項
| 太陽電池アレイ | 1 | 毎日 | 目視 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | ６ヶ月 | 目視 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | １年 | 停電 | 外部の損傷、亀裂、
[5 empty] | ゆるみ、汚損 |  |  |  | ゆるみ、汚損 |  |  | 点検 | ゆるみ、汚損
[5 empty] | 発錆 |  |  |  | 発錆 |  |  |  | 発錆
|  | 2 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 2 | ６ヶ月 |  | 接地線接続部 | 2 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | ６ヶ月 |  | その他必要事項 | 3 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 4 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | その他必要事項
| 接続箱 | 1 | 毎日 | 目視 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | ６ヶ月 | 目視 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | １年 | 停電 | 外部の損傷、亀裂、
|  |  |  | 聴覚 | ゆるみ、汚損 |  |  | 聴覚 | ゆるみ、汚損 |  |  | 点検 | ゆるみ、汚損
|  | 2 | 毎日 | 臭覚 | 接地線接続部 | 2 | ６ヶ月 | 臭覚 | 接地線接続部 | 2 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 3 | 毎日 |  | その他必要事項 | 3 | ６ヶ月 |  | その他必要事項 | 3 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 4 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 5 | １年 |  | その他必要事項
| パワーコンディショナー | 1 | 毎日 | 目視 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | ６ヶ月 | 目視 | 外部の損傷、亀裂、 | 1 | １年 | 停電 | 外部の損傷、亀裂、
|  |  |  | 聴覚 | ゆるみ、汚損 |  |  | 聴覚 | ゆるみ、汚損 |  |  | 点検 | ゆるみ、汚損
|  | 2 | 毎日 | 臭覚 | 過熱、発錆 | 2 | ６ヶ月 | 臭覚 | 過熱、発錆 | 2 | １年 |  | 過熱、発錆
|  | 3 | 毎日 |  | 計器の異常、表示 | 3 | ６ヶ月 |  | 計器の異常、表示 | 3 | １年 |  | 計器の異常、表示
[5 empty] | 札表示灯の異常 |  |  |  | 札表示灯の異常 | 4 | １年 |  | 札表示灯の異常
|  | 4 | 毎日 |  | 接地線接続部 | 4 | ６ヶ月 |  | 接地線接続部 | 5 | １年 |  | 接地線接続部
|  | 5 | 毎日 |  | その他必要事項 | 5 | ６ヶ月 |  | その他必要事項 | 6 | １年 |  | 絶縁抵抗測定
[10 empty] | 7 | １年 |  | 接地抵抗測定
[10 empty] | 8 | １年 |  | 系統連系保護
[10 empty] | 9 | １年 |  | 装置の特性試験
[10 empty] | 10 | １年 |  | 単独運転機能確認
[10 empty] | 11 | １年 |  | その他必要事項
例
送変電設備
送変電設備
送変電設備
配電設備
太陽電池発電設備
例
例
例
例